Схема водоснабжения и водоотведения на территории

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОРИНСКОЕ»

на период до 2027 года

(ПРОЕКТ)

2013 г.

Проект схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение «Хоринское» разработан в соответствии с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 г. № 782.

Проект схемы водоснабжения и водоотведения МО СП «Хоринское» разработан на основе материалов:

- Генерального плана  МО  СП «Хоринское», с расчетным сроком – 2032 год;

- Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Хоринское» Хоринского района Республики Бурятия в 2011-2013 и на период до 2019 года, утвержденного;

- Программы социально-экономического развития МО «Хоринский район» на 2008-2010 годы и на период до 2017 года;

- данных, предоставленных администрацией сельского поселения «Хоринское».

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает мероприятия, необходимые для осуществления водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе учитывать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

В схемах водоснабжения и водоотведения должны содержаться целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения и значения этих показателей в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере водоснабжения и водоотведения.

Стадии разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения –  разработка разделов, опубликование проекта на официальном сайте, публичные слушания, утверждение и опубликование утвержденной схемы на официальном сайте.

Проект подготовили:

Зам. руководителя администрации  МО СП «Хоринское»                      - Б.С. Унтанов

Главный специалист Комитета УМХИ               - Н.Г. Цыренова

Содержание

|  | Введение | 4 стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технико-экономическое состояние водоснабжения и водоотведения поселения, в том числе централизованных систем водоснабжения и водоотведения. | 5 стр. |
| 1.1. | Общая характеристика поселения. | 5 стр. |
| 1.2. | Климатические условия. | 7 стр. |
| 1.3. | Оценка состояния водоснабжения и водоотведения поселения, в том числе централизованных систем водоснабжения и водоотведения. | 7 стр. |
| 2 | Схема водоснабжения поселения. | 8 стр. |
| 2.1. | Направления развития централизованных систем водоснабжения. | 8 стр. |
| 2.2. | Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды. | 9 стр. |
| 2.3. | Предложения по строительству объектов централизованных систем водоснабжения. | 11 стр. |
| 2.4. | Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов централизованных систем водоснабжения. | 13 стр. |
| 2.5. | Оценка объемов капитальных вложений в строительство объектов централизованных систем водоснабжения. | 13 стр. |
| 2.6. | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. | 14 стр. |
| 2.7. | Выявленные бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. | 14 стр. |
| 3. | Схема водоотведения поселения. | 15 стр. |
| 3.1. | Характеристика и балансы существующей системы водоотведения МКД с. Хоринск. | 15 стр. |
| 3.2. | Предложения, экологические аспекты мероприятий, оценка потребности в капитальных вложениях по строительству централизованной системы водоотведения. | 16 стр. |
| 4. | Период действия схемы водоснабжения и водоотведения. | 17 стр. |

- ВВЕДЕНИЕ

Разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения поселения  направлено на обеспечение доступности населения холодным водоснабжением и водоотведением с использованием централизованных систем холодного водоснабжения (далее - централизованные системы водоснабжения) и водоотведения, а также обеспечения холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий, в том числе энергосберегающих технологий.

Проект схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования сельского поселения, утвержденными в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, и требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782.

Схема водоснабжения и водоотведения поселения предусматривает мероприятия, необходимые для осуществления водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе учитывает работы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Схема включает первоочередные и прогнозные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в МО СП «Хоринское» Хоринского района Республики Бурятия.

Сроки и этапы реализации схемы:

Начало реализации – 2014 год. Численность населения 10019 чел.

1 этап – схема будет реализована в период с 2014 по 2022 годы. Расчетная численность населения 12220 чел.

2 этап – 2027 год. Расчетная численность населения до 2027-2032гг. 14600 чел.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение «Хоринское» разрабатывается на срок - 13 лет.

- 1. Технико-экономическое состояние водоснабжения и водоотведения поселения, в том числе централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

1.1. Общая характеристика поселения.

В состав муниципального образования сельское поселение «Хоринское», как единой административно - территориальной единицы входят 3 населенных пункта. Это – село Хоринск, улус Анинск и поселок Майла. Административным центром поселения является село Хоринск и одновременно является районным центром муниципального образования «Хоринский район». Село расположено в восточной части Республики Бурятия на расстоянии 165 км от г. Улан-Удэ. Территория поселения составляет – 287658га.

Численность населения сельского поселения, всего 9148 человек. Численность в разрезе населенных пунктов: село Хоринск, численность населения 8476 человек, улус Анинск, численность населения 352 человек; поселок Майла, численность населения 320 человек.

Численность занятых в экономике 4488 человек. Уровень безработицы 15,6%.

По состоянию на 1 января 2014 года сельское поселение «Улан-Одонское» войдет в состав МО СП «Хоринское». В состав муниципального образования сельское поселение «Хоринское» добавятся еще 2 населенных пункта численностью населения, всего 871 человек: улус Кульский Станок, численность населения  549 человек,   улус Алан, численность населения  322 человек, с площадью поселения 105104,6 га. Расстояние от села Хоринск   до  улуса Кульский Станок 12 км, до улуса Алан 24 км.

Общая численность населения сельского поселения «Хоринское» на 01 января 2014 года составит 10019 человек.

На территории сельского поселения работают следующие бюджетофинансируемые организации: администрация МО "Хоринский район», администрация МО СП «Хоринское», 4 общеобразовательных школы, 3 детских сада, Центр культуры и досуга , 2 сельских клуба, 1 ДЮЦ, детско-юношеская спортивная школа, 3 библиотеки, МБУЗ «Центральная районная больница» и Майлинский ФАП. И добавятся еще  бюджетные организации: две школы - Улан-Одонская средняя общеобразовательная школа и Аланская средняя общеобразовательная школа,  два детских сада – Улан-Одонский детский сад «Родничок» и   Аланский детский сад «Наран», два фельдшерских пункта, в улусе Кульский станок – сельский дом культуры, в улусе Алан – сельский клуб.

Теплоснабжение бюджетных объектов с. Хоринск производится от 6 котельных, обслуживание которых осуществляет ООО «Хоринское ЖКХ». Школа в селе Анинск имеет печное отопление. Школа, ФАП и сельский клуб в поселке Майла имеют печное отопление. Школа и детский сад в улусе Улан-Одон и школа в у. Алан производится от котельных, находящихся на балансе Управления образования.

Здание администрации,  сельский дом культуры в у. Кульский станок, сельский клуб в у. Алан имеют печное отопление. Аланский детский сад имеет печное отопление. ФАПы в улусах Кульский Станок и Алан имеют печное отопление.

Значительная часть жилой застройки населения имеет печное отопление, централизованным теплоснабжением охвачено лишь до 4 % населения районного центра.

1.2. Климатические условия.

Климат имеет ярко выраженный континентальный характер с резким колебанием и большой разницей температурного режима зимой и летом, он характеризуется значительными колебаниями температуры воздуха от плюс 39 до минус 45 градусов по Цельсию. Безморозный период продолжается в среднем 100 дней. Продолжительность отопительного периода 241 сутки, средняя температура отопительного сезона 11,4ºС, расчетная температура для отопления -39ºС.

Среднегодовое количество осадков составляет 230-250 мм. Ранневесенние  засухи и частый возврат холодов, малое количество осадков, которые в основном выпадают в период конец июля середина августа, обуславливают рискованность земледелия.

1.3 Оценка состояния водоснабжения и водоотведения поселения, в том числе централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Жилая застройка на территории населенных пунктов МО СП «Хоринское» по характеру степени благоустройства в основном относится к неблагоустроенной застройке, только центральная часть с. Хоринск застроена многоквартирными жилыми домами и относится к полублагоустроенной степени жилищного фонда.

Значительная часть населения с. Хоринск пользуется холодной водой из подворных частных шахтных и трубных колодцев, общественных шахтных колодцев. Централизованным холодным водоснабжением обеспечивается лишь до 4 % населения, проживающая в многоквартирных домах районного центра, а также часть бюджетных и хозяйственных объектов от водонапорных башен, эксплуатируемых ООО «Хоринское ЖКХ».

Обеспечение холодным водоснабжением населенных пунктов: у. Анинск, п. Майла, у. Кульский Станок и у. Алан осуществляется за счет эксплуатации одиночных водозаборных скважин на участках недр с неутвержденными запасами подземных вод. Централизованного холодного водоснабжения в указанных населенных пунктах нет.

Централизованной канализацией обеспечены те же 4 % населения, проживающая в многоквартирных домах с. Хоринск. Остальная часть населения с. Хоринск и население  у. Анинск, п. Майла, у. Кульский Станок и у. Алан не имеют централизованной канализации. Канализация осуществляется за счет надворных уборных. Очистные сооружения отсутствуют, стоки не обеззараживаются.

Горячего водоснабжения в жилищном секторе на территории поселения нет.

Существующие скважины, находящиеся в ведении  Администрации МО СП «Хоринское» и в аренде ООО «Хоринское ЖКХ», расположены повсеместно в жилой застройке и не имеют зон санитарной охраны.

Потребителями холодного водоснабжения в основном является население, доля которого в общем объеме потребления составляет около 80%;  14% приходится на бюджетофинансируемые учреждения и 6% на долю промышленных и прочих коммерческих потребителей.

Основными недостатками в обеспечении населения питьевой водой в настоящее время являются:

- отсутствие зон санитарной охраны на существующих водозаборах;

- износ и несвоевременное обслуживание существующих систем водоснабжения:

- отсутствие централизованных систем водоснабжения.

2. Схема водоснабжения поселения.

2.1. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Основное направление схемы водоснабжения поселения разрабатывается с соблюдением следующих принципов:

а) на обеспечение доступности населения холодным водоснабжением;

б) приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями законодательством Российской Федерации.

Цели и задачи развития централизованных систем водоснабжения:

– определение долгосрочной стратегии развитие инженерной инфраструктуры водоснабжения.

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2027 года;

– улучшение работы систем водоснабжения.

Сценарии развития систем водоснабжения:

- Сохранение децентрализованного водоснабжения из существующих скважин и для надежного водоснабжения существующей и проектируемой застройки бурение дополнительных артезианских скважин с суммарным водоотбором 95 м3/сут. на 1 этапе.

- Развитие централизованного холодного водоснабжения водой питьевого качества в соответствии со СНиП 2.04.02-84, с обустройством единого подземного водозабора со строительством бактерицидной станции с двумя установками обеззараживания воды (УОВ) на 2 этапе.

2.2. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

Жилая застройка на территории населенных пунктов у. Анинск, п. Майла, у. Кульский Станок и у Алан по характеру степени благоустройства относится к неблагоустроенной застройке. Жилая застройка с. Хоринск по степени благоустройства в основном относится к неблагоустроенной застройке, только центральная часть с. Хоринск застроена многоквартирными жилыми домами и относится к полублагоустроенному типу жилищного фонда.

Для расчетов баланса водоснабжения и  водопотребления применено: 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения;

2. Среднесуточная норма водопотребления на человека принята – 50 л/сут.

3. Коэффициент семейности – 2,8.

4. Расход на полив приусадебных участков – 2 м3/ участок,  частота полива один раз в 5 суток.

5. Расход на поение сельскохозяйственных животных 80 л. в сутки (переведено расчетом на 1 жителя).

6. Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2.

7. Приняты неучтённые расходы, которые включают расходы воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами – 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расход на нужды населения на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

Виды водопотребления в сельском поселении подразделяются:

- хозяйственно-питьевые нужды;

- полив зеленых насаждений и приусадебных участков;

- поение скота;

- пожаротушение.

Существующие балансы водопотребления.

Таблица 2. Водопотребление по МО СП «Хоринское» на 2013 год

|  | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МО СП «Хоринс ское» | Хоз-питьевые нужды | чел | 9737 | 50 | 486,85 | 177,70 | 584,22 | 24,34 |
|  | Хоз-питьевые нужды п/бл |  | 282 | 3,643 | 1027,33 | 374,97 | 1232,79 | 51,37 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 4,87 | 1,78 | 5,84 | 0,24 |
|  | Полив приусад. уч-ов | чел | 3478 | 400 | 1391,00 | 507,72 | 1669,20 | 69,55 |
|  | Поение с/х.ж | чел | 3246 | 80 | 259,65 | 94,77 | 311,58 | 12,98 |
|  | Итого: |  |  |  | 3169,70 | 1156,94 | 3803,64 | 158,48 |

Прогнозный баланс потребления питьевой воды

Таблица 3. Водопотребление по МО СП «Хоринское» (этап 2 - 2027 год)

|  | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МО СП «Хоринс ское» | Хоз-питьевые нужды | чел | 14190 | 50 | 709,50 | 258,97 | 851,40 | 35,48 |
|  | Хоз-питьевые нужды п/бл |  | 410 | 3,643 | 1493,63 | 545,17 | 1792,36 | 74,68 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 7,10 | 2,59 | 8,51 | 0,35 |
|  | Полив приусад. уч-ов | чел | 5068 | 400 | 2027,14 | 739,91 | 2432,57 | 101,36 |
|  | Поение с/х.ж | чел | 4730 | 80 | 378,40 | 138,12 | 454,08 | 18,92 |
|  | Итого: |  |  |  | 4615,77 | 1684,76 | 5538,92 | 230,79 |

2.3. Предложения по строительству объектов централизованных систем водоснабжения.

- Особенностью водопотребления в Республике Бурятия является приоритетное использование для питьевого водоснабжения подземных вод.

- Разработка мероприятий Республиканской целевой программы «Чистая вода Республики Бурятия на 2009-2017 годы» в рамках ФЦП "Чистая вода" на 2011-2017 годы направлена на решение имеющихся задач и достижение целевых ориентиров.

В перечень объектов строительства, реконструкции (модернизации) финансирование которых предполагается осуществить в 2014-2017 годы включены и мероприятия сельского поселения.

Перечень объектов строительства и реконструкции на 1 этапе.

Таблица 4. Программные мероприятия МО СП «Хоринское».

| Наименование объекта, требующего строительства, реконструкции (модернизации) | Физический износ (%/ тыс. руб.) | Потребность мощности (тыс. куб. м.) | Необходимый объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Местный бюджет |
| село Хоринск |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водонапорной скважины 2 ед. (80м) | 86/266 | 0,1 тыс. м³/сут. | 4,1 | 3,895 | 0,19475 | 0,01025 |
| Строительство водозаборной башни 2ед | 76/78 | 0,5 тыс. м³/сут. | 2 | 1,9 | 0,095 | 0,005 |
| Развитие централизованного водоснабжения в селе Хоринск, квартал «Восточный», в том числе ПСД | 0 | 0,1 тыс. м³/сут. | 23 | 21,85 | 1,0925 | 0,0575 |
| Реконструкция сетей водоснабжения села Хоринск, (0,8 тыс. м³/сут. 5 км.) в том числе ПСД | 76/4088 | 0,8 тыс. м³/сут. | 22 | 20,9 | 1,045 | 0,055 |
| улус Алан |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водозаборной скважины (80 м) | 88/72 | 0,05 тыс. м³/сут. | 2 | 1,9 | 0,095 | 0,005 |
| у. Анинск |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водозаборной скважины (80 м) | 79/82 | 0,05 тыс. м³/сут. | 2 | 1,9 | 0,095 | 0,005 |
| улус Кульский станок |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водозаборной скважины (80 м) | 78/96 | 0,05 тыс. м³/сут. | 2 | 1,9 | 0,095 | 0,005 |
| Реконструкция водонапорной башни | 88/63 | 0,05 тыс. м³/сут. | 0,9 | 0,855 | 0,04275 | 0,00225 |

Развитие централизованного холодного водоснабжения водой питьевого качества в соответствии со СНиП 2.04.02-84, с обустройством единого подземного водозабора со строительством бактерицидной станции с двумя установками обеззараживания воды (УОВ) на 2 этапе. Предусмотрено создание тупиковой уличной водопроводной сети и установка пожарных кранов для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

2.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству  объектов централизованных систем водоснабжения.

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

С целью улучшения качества питьевой воды и охраны подземных и поверхностных водных ресурсов на территории МО СП «Хоринское» необходимо решить:

- строительство водозаборных скважин с обустройством зон санитарной охраны;

- вопросы развития централизованного водоснабжения в населенных пунктах поселения.

2.5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство объектов централизованных систем водоснабжения.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2022 и 2037г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Финансовая оценка  мероприятий

Таблица 5. Предварительный расчет стоимости выполнения работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2022г | 2 этап 2027г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | село Хоринск, улус Анинск, Алан, Кульский станок |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водонапорной скважины | Ед. | 5 | 10100,0 |  | 10100,0 |
| 2 | Строительство, реконструкция водозаборной башни | Ед. | 3 | 2900,0 |  | 2900,0 |
| 3 | Развитие централизованного водоснабжения в селе Хоринск, квартал «Восточный», в том числе ПСД | Ед. | 5 | 23000* |  | 23000 |
| 4 | Реконструкция сетей водоснабжения села Хоринск, (0,8 тыс. м³/сут. 5 км.) в том числе ПСД | Ед. | 3 | 22000* |  | 22000 |
| 5 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 14,9 | 73600,0* | — | 73600,0 |

* Расчет потребности в капитальных вложениях будет уточнен дополнительно.

2.6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Целевые показатели развития систем водоснабжения

Таблица 6. Основные данные технико-экономических показателей

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Начало реализации (2014г.) | Расчетный срок (2027г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление, всего | тыс.м3/год | 1160 | 1685 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс.м3/год | 552 | 805 |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут. | 3220 | 4670 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | водозаборов подземных вод | м3/сут. | 3220 | 4670 |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л./сут. на чел. | 320 | 320 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | л./сут. на чел. | 150 | 150 |

2.7. Выявленные бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения в МО СП «Хоринское» – нет.

3. Схема водоотведения поселения.

Централизованная система водоотведения жилищного сектора и социальной сферы с. Хоринск, у. Анинск, п. Майла, у. Кульский Станок и у. Алан отсутствует.

Система водоотведения охватывает  многоквартирные жилые дома (МКД) с. Хоринск. В остальной части жилищного фонда  с. Хоринск, а также в остальных населенных пунктах поселения и по зданиям общественной социальной сферы система водоотведения отсутствует и оборудованы надворными уборными или автономными накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод.

3.1.	Характеристика и балансы существующей системы водоотведения МКД с. Хоринск.

Система водоотведения МКД с. Хоринск представлена виде автономных систем водоотведения в количестве 4 ед.:

- участок Первомайская 38, с охватом 5 МКД;

- участок Первомайская 10, с охватом 1 МКД;

- участок Октябрьская 3-5, с охватом 2 МКД;

- участок Первомайская 71, с охватом 1 МКД;

Каждая автономная система включает наружную канализационную сеть, канализационные колодцы, накопительный бункер с последующим вывозом ЖБО специализированным автомобильным транспортом на поля фильтрации.

Участок Первомайская 38, как самый объемный, обслуживает КНС ЖБО выгреба № 2 собъемом выгреба – 70 м3, где установлен фекальный насос погружного типа Джилинс 25-20, пропускной способностью 25 м3/час, мощностью электродвигателя 4,0 кВвт/час.

Для расчетов баланса водоотведения применено:

1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения;

2. Среднесуточная норма водоотведения на человека принята на основании приказа РСТ по РБ от 28.08.2012 № 5/7 – 6,324 м3/1чел./мес.

3. Коэффициент семейности – 2,8.

Баланс водоотведения.

Таблица 7. Водоотведение по МКД с. Хоринск на 2013 год

|  | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МО СП «Хоринское» | Хоз-питьевые нужд п/б | чел | 282 | 0,2108 | 59,45 | 21,70 | 71,33 | 2,97 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,59 | 0,22 | 0,71 | 0,03 |
|  | Итого: |  |  |  | 60,04 | 21,91 | 72,05 | 3,00 |

3.2. Предложения, экологические аспекты мероприятий, оценка потребности в капитальных вложениях по строительству объектов централизованной системы водоотведения.

Для существующей и перспективной застройки населенных пунктов поселения проектируется централизованная сеть канализации.

На 1 этап от общественно-административных зданий и жилищного фонда предусматривается выгребная канализация за счет выгребов и надворных уборных с применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки.

Устройство централизованной канализации проектируется на 2 этап. Для очистки и утилизации стоки планируются перекачивать на проектируемые локальные очистные сооружения. Оценка потребности в капитальных вложениях по строительству централизованной системы водоотведения будет рассчитана дополнительно.

Баланс водоотведения 2 этапа.

Таблица 8. Баланс централизованного водоотведения по МО СП «Хоринское» на расчетный период

|  | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МО СП «Хоринское» | Хоз-питьевые нужд п/б | чел | 14600 | 0,2108 | 3077,68 | 1123,35 | 3693,22 | 153,88 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 30,78 | 11,23 | 36,93 | 1,54 |
|  | Итого: |  |  |  | 3108,46 | 1134,59 | 3730,15 | 155,42 |

Реализация проектируемых мероприятий решит вопросы:

– обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижения вредного воздействия на окружающую среду, охраны подземных и поверхностных водных ресурсов.

Выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения в МО СП «Хоринское» – нет.

4. Период действия схемы водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок 13 лет. Период действия схемы водоснабжения и водоотведения МО СП «Хоринское» 2027 года включительно.